**РЕГЛАМЕНТЫ ПЛАНОВОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ДГУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **ТО-00** | **ТО-1** | **ТО-2** | **ТО-3** | **ТО-4** | **ТО-5** | **ТО-6** | **ТО-7** | **ТО-8** | **ТО-9** | **ТО-10** |
| Выработка часов | 50-60 | (см. инстр) | (см. инстр) | (см. инстр) | (см. инстр) | (см. инстр) | (см. инстр) | (см. инстр) | (см. инстр) | (см. инстр) | (см. инстр) |
| Визуальный осмотр ДГУ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния силовых и контрольных электрических кабелей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка креплений генераторной установки и ее опор | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка аккумуляторной батареи (уровень и плотность электролита, надежность затяжки клемм) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Угол опережения впрыска: проверка при необходимости регулировка (механический ТНВД) | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
| Регулировка демпфера ТНВД (механический насос) | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
| Регулировка частоты генератора (при необходимости) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Протяжка ГБЦ | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Регулировка тепловых зазоров клапанов | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
| Проверка зарядного генератора АКБ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка натяжения и состояния приводного ремня | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка давления масла в системе смазки двигателя | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния воздушного фильтра | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка состояния топливной системы и топливного фильтра | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка уровня охлаждающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка наличия воды в фильтре предварительной очистки топлива (при наличии) | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка трубки вентиляции картера двигателя | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка системы отвода выхлопных газов | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Замена топливных фильтров (фильтрующих элементов) | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| Замена масла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Замена масляных фильтров (фильтрующих элементов) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Замена воздушного фильтра | - | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| Замена охлаждающей жидкости | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - |
| Настройка регулятора напряжения генератора переменного тока. (при необходимости) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка работы АВР (при наличии) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка уровня охлаждающей жидкости, измерение плотности жидкости, кислотности (pH) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка работы ДГУ на холостом ходу/под нагрузкой заказчика | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

По вопросам технического обслуживания обращаться в сервисную службу ООО «КШМ».