**РЕГЛАМЕНТЫ ПЛАНОВОГО ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ДГУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ**  | **ТО-00**  | **ТО-1**  | **ТО-2**  | **ТО-3**  | **ТО-4**  | **ТО-5**  | **ТО-6**  | **ТО-7**  | **ТО-8**  | **ТО-9**  | **ТО-10**  |
| Выработка часов  | 50-60  | (см. инстр)  | (см. инстр)  | (см. инстр)  | (см. инстр)  | (см. инстр)  | (см. инстр)  | (см. инстр)  | (см. инстр)  | (см. инстр)  | (см. инстр)  |
| Визуальный осмотр ДГУ  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  |
| Проверка состояния силовых и контрольных электрических кабелей  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  |
| Проверка креплений генераторной установки и ее опор  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  |
| Проверка аккумуляторной батареи (уровень и плотность электролита, надежность затяжки клемм)  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  |
| Угол опережения впрыска: проверка при необходимости регулировка (механический ТНВД)  | +  | -  | -  | -  | +  | -  | -  | -  | +  | -  | -  |
| Регулировка демпфера ТНВД (механический насос)  | +  | -  | -  | -  | +  | -  | -  | -  | +  | -  | -  |
| Регулировка частоты генератора (при необходимости)  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  |
| Протяжка ГБЦ  | +  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  |
| Регулировка тепловых зазоров клапанов  | +  | -  | -  | -  | +  | -  | -  | -  | +  | -  | -  |
| Проверка зарядного генератора АКБ  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  |
| Проверка натяжения и состояния приводного ремня  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  |
| Проверка давления масла в системе смазки двигателя  | -  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  |
| Проверка уровня масла в поддоне картера двигателя  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  |
| Проверка состояния воздушного фильтра  | -  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  |
| Проверка состояния топливной системы и топливного фильтра  | -  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  |
| Проверка уровня охлаждающей жидкости  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  |
| Проверка наличия воды в фильтре предварительной очистки топлива (при наличии)  | -  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  |
| Проверка трубки вентиляции картера двигателя  | -  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  |
| Проверка системы отвода выхлопных газов  | -  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  |
| Замена топливных фильтров (фильтрующих элементов)  | -  | -  | +  | -  | +  | -  | +  | -  | +  | -  | +  |
| Замена масла  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  |
| Замена масляных фильтров (фильтрующих элементов)  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  |
| Замена воздушного фильтра  | -  | -  | +  | -  | +  | -  | +  | -  | +  | -  | +  |
| Замена охлаждающей жидкости  | -  | -  | -  | -  | +  | -  | -  | -  | +  | -  | -  |
| Настройка регулятора напряжения генератора переменного тока. (при необходимости)  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  |
| Проверка работы АВР (при наличии)  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  |
| Проверка уровня охлаждающей жидкости, измерение плотности жидкости, кислотности (pH)  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  |
| Проверка работы ДГУ на холостом ходу/под нагрузкой заказчика  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | + |

По вопросам технического обслуживания обращаться в сервисную службу ООО «КШМ».